А. Инструкции по установке

VETUS®

Ультразвуковой датчик уровня – Аналоговый вариант

SENSORA

Авторское право © 2008 Открытая акционерная компания Vetus. г. Шиедам, Голландия

В данном руководстве представлены инструкции по установке. За информацией по общим размерам и принципиальным электрическим схемам обращайтесь к руководству 090429.02 (В).

Введение

Ультразвуковой датчик уровня служит для измерения уровня жидкости в цистернах бесконтактным способом. Датчик пригоден для питьевой воды, топлива (как дизельного топлива, так и моторного бензина) и грязной воды (как «черной», так и «серой» воды), и может использоваться в сочетании с любым индикатором уровня Vetus и с пультом управления для грязной воды (WWCP).

Датчик предназначен для работы с пластиковыми цистернами. Стабильная работа на стальных цистернах (из-за их возможной вибрации) не гарантируется.

При включении питания, светодиод в верхней части датчика всегда мигает зеленым светом.

В комплект поставки входит:

1 Ультразвуковой датчик уровня

1 Прокладка

5 Крепежные винты

1 Инструкция по установке

Установка

N.B. Датчик рекомендуется откалибровать перед установкой на цистерну.

Вырежьте отверстие под крепеж на горизонтальной поверхности в самой высокой части цистерны на расстоянии по меньшей мере 5 см от стенок цистерны и фитингов.

Датчик имеет фланец с 5 отверстиями по стандарту SAE. После вырезания отверстия под крепеж, прочистите внутреннюю поверхность цистерны.

Установите датчик с помощью предоставленных винтов и прокладки таким образом, чтобы обеспечить получение уплотнения, не допускающего испарение. При использовании других винтов, вместо предоставленных, максимальный допустимый диаметр должен составлять 5 мм!

Подсоедините датчик к индикатору, как показано на электрических схемах, и выполните процедуру калибровки, если датчик не был откалиброван перед установкой.

Калибровка

Датчик должен быть откалиброван на внутреннюю высоту резервуара.

Калибровка перед установкой на цистерну:

Измерьте внутреннюю высоту цистерны; установите датчик горизонтально над твердой, плоской поверхностью. Высота от датчика до поверхности должна быть равна внутренней высоте цистерны. Выполните временное подсоединение датчика, как показано на электрических схемах.

- Включите питание. Датчик начинает выполнять измерения. Светодиод в верхней части датчика мигает зеленым светом.

- Соедините плюс (+) источника питания по схеме с проводом желтого цвета.

Светодиод будет мигать красным / зеленым светом.

Когда мигание светодиода красным / зеленым цветом прекращается, калибровка закончена.

- Если калибровка выполнена правильно, то индикатор будет указывать на то, что резервуар пуст.

- Проверьте работу датчика, опуская и поднимая его над поверхностью (до макс высоты цистерны) и следя за показаниями индикатора.

Технические данные

Источник питания		: 12 или 24 Вольт

Потребляемый ток		: 35 мА

Выходной сигнал	: Аналоговый, подходит для 1-го или 2-х индикаторов уровня  Vetus или 1× WWCP (пульт управления для грязной воды)

Диапазон		: 120 см (48")

Точность		: +/- 5%

Температура хранения		: от - 20° до + 70°С (от - 4° до + 158°F)

Практический

температурный диапазон	: от 0 до + 50°С

Устойчив к	: Питьевая вода, «серая» вода, «черная» вода, (био)-дизельное топливо и моторный бензин

Устранение неисправностей

Неисправность:	Светодиод в верхней части датчика не мигает, или только иногда светится зеленым светом.

| Причина: | Решение: |
| --- | --- |
| Слишком низкое напряжение от источника питания. | Зарядите аккумуляторную батарею. |
| Датчик в цистерне установлен не перпендикулярно поверхности. | Установите датчик перпендикулярно. |
| Отверстие в цистерне слишком маленькое, вследствие чего фланец датчика частично перекрывается верхней стенкой цистерны. | Размер отверстия в цистерне должен быть не менее 32 мм. |
| Нижняя поверхность датчика загрязнена. | Прочистите датчик с помощью влажной ткани или щетки. |
| Высота цистерны превышает максимально допустимую высоту. | - |